## Plan1
TENSÃO: 380/220V | [9 empty] | LOCALIZAÇÃO:
CIRCUITOS | CARGA | DISTRIBUIÇÃO NAS FASES |  |  | COS | CORRENTE | DISJUNTOR | DISPOSITIVO | CONDUTOR |  |  | DENOMINAÇÃO DO CIRCUITO
Nº | KW | R | S | T | φ | A | A | DR | F | N | T
Nº: 1; φ: 0.92; A: 0; A: 1x15; F: 1.5; N: 1.5; T: 1.5 | Iluminação
2 | 3.8 |  | 3.8 |  | 0.92 | 15.8909 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Iluminação
3 | 2.2 | 2.2 |  |  | 0.92 | 9.2 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Tomadas PRÉ 1 A e B
4 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.92 | 6.6909 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Ar condicionado PRÉ 1 A
5 | 6.8 |  | 6.8 |  | 1 | 30.9091 | 1x36 |  | 6 | 6 | 6 | Chuveiro
6 | 6.8 |  |  | 6.8 | 1 | 30.9091 | 1x36 |  | 6 | 6 | 6 | Chuveiro
7 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.92 | 6.6909 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Ar condicionado PRÉ 1 B
8 | 1.2 |  | 1.2 |  | 0.92 | 5.0182 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Tomadas biblioteca
9 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.92 | 6.6909 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Ae condicionado biblioteca
10 | 2.2 | 2.2 |  |  | 0.92 | 9.2 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Tomadas secretaría, direção
11 | 1.6 |  | 1.6 |  | 0.92 | 6.6909 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Ar condicionado secretaría
12 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.92 | 6.6909 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Ar condicionado direção
13 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.92 | 6.6909 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Ar condicionado sala dos professores
14 | 1.1 |  | 1.1 |  | 0.92 | 4.6 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Tomadas berçario 2
15 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.92 | 6.6909 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Ar condicionado berçario 2
16 | 6.8 | 6.8 |  |  | 1 | 30.9091 | 1x36 |  | 6 | 6 | 6 | Aquecedor passagem berçario 2
17 | 6.8 |  | 6.8 |  | 1 | 30.9091 | 1x36 |  | 6 | 6 | 6 | Chuveiro vestiário
18 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.92 | 9.2 | 1x20 |  | 4 | 4 | 4 | Tomadas lavanderia
19 | 3.8 | 3.8 |  |  | 0.92 | 15.8909 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Iluminação
20 | 2.2 |  | 2.2 |  | 0.92 | 9.2 | 1x20 |  | 4 | 4 | 4 | Tomadas cozinha
21 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.92 | 9.2 | 1x20 |  | 4 | 4 | 4 | Tomadas cozinha
22 | 6.8 | 6.38 |  |  | 1 | 30.9091 | 1x36 |  | 6 | 6 | 6 | Aquecedor passagem cozinha
23 | 1.2 |  | 1.2 |  | 0.92 | 5.0182 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Tomadas despensa
24 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.92 | 5.0182 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Tomadas refeitório
25 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.92 | 6.6909 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Ar condicionado refeitório
26 | 2.2 |  | 2.2 |  | 0.92 | 9.2 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Tomadas berçario 1 e maternal 1
27 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.92 | 6.6909 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Ar condicionado berçario 1
28 | 6.8 | 6.8 |  |  | 1 | 30.9091 | 1x36 |  | 6 | 6 | 6 | Aquecedor de passagem berçario 1
29 | 1.6 |  | 1.6 |  | 0.92 | 6.6909 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Ar condicionado maternal 1
30 | 6.8 |  |  | 6.8 | 1 | 0.92 | 1x36 |  | 6 | 6 | 6 | Chuveiro maternal 1
31 | 2.2 | 2.2 |  |  | 0.92 | 9.2 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Tomadas maternal 2 A e B
32 | 1.6 |  | 1.6 |  | 0.92 | 6.6909 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Ar condicionado maternal 2 B
33 | 6.8 |  |  | 6.8 | 1 | 30.9091 | 1x36 |  | 6 | 6 | 6 | Chuveiro maternal 2 B
34 | 6.8 | 6.8 |  |  | 1 | 30.9091 | 1x36 |  | 6 | 6 | 6 | Chuveiro maternal 2 A
35 | 1.6 |  | 1.6 |  | 0.92 | 6.6909 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Ar condicionado maternal 2 A
36 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.92 | 9.2 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Tomadas PRÉ 2 A e B
37 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.92 | 6.6909 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Ar condicionado PRÉ 2 B
38 | 6.8 |  | 6.8 |  | 1 | 30.9091 | 1x36 |  | 6 | 6 | 6 | Chuveiro PRÉ 2 B
39 | 6.8 |  |  | 6.8 | 1 | 30.9091 | 1x36 |  | 6 | 6 | 6 | Chuveiro PRÉ 2 A
40 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.92 | 6.6909 | 1x20 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Ar condicionado PRÉ 2 A
41
42
TOTAL | 127.1 | 46.78 | 38.5 | 41.4
Nº: TOTAL INSTALADO:; T: 127.1; φ: kW; A: CARGA APARENTE:; DR: 62.1685; F: kVA; T: ALIMENTADOR: |  | 35,0mm2
Nº: FATOR DE DEMANDA:; T: 45; φ: %; A: CORRENTE:; DR: 94.5672; F: A; T: ATERRAMENTO: |  | 16,0mm2
Nº: TOTAL DEMANDADO:; T: 57.195; φ: kW; A: PROTEÇÃO GERAL:; DR: 1x30; F: A; T: ORIGEM: | MEDIÇÃO
Nº: FATOR DE POTÊNCIA:; T: 0.92; A: QUADRO PARA USO:; DR: EMBUTIR-p/ 52 disjuntores; T: Barramento: |  | 100
A: CLIENTE: |  | REVISÃO
APROVAÇÃO
A: EMEI -CAIC |  | DATA | 2014-09-30
PROJETO
A: REFERENTE |  | PRANCHA
A: QUADRO DE CARGAS |  |  | 01
| OBSERVAÇÕES |  |  |  | APROVADO |  | QUADRO GERAL