| THEATRO SETE DE ABRIL |  |
| --- | --- |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS |  |
| PROJETO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS |  |
| MEMORIAL DESCRITIVO |  |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | ARQUIVO input.doc2 |
| ____________________________________________________ Eng. Marcos Schneider – CREA 035.213 |  |
| PROPRIETÁRIO |  |
| ____________________________________________________ Prefeitura Municipal de Pelotas | NÚMERO DO PROJETO - |

| 02 | Ajustes conforme solicitação CEEE-D | MAS | 28/12/16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Entrega projeto executivo | MAS | 25/03/15 |
| REV | DESCRIÇÃO | APROV | DATA |

ÍNDICE

A.	APRESENTAÇÃO	3

B.	RELAÇÃO DE DOCUMENTOS	3

C.	NORMAS	3

D.	COMISSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES	4

E.	memorial descritivo	5

1	Entrada de energia	5

1.1	MÉDIA TENSÃO	5

1.2	CABINE DE ENTRADA DE ENERGIA / MEDIÇÃO	5

1.3	SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA	5

2	BAIXA TENSÃO	6

2.1	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	6

2.2	SUPRIMENTO DE ENERGIA EM EMERGÊNCIA	6

2.3	PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS	6

2.4	CONTROLE DO FATOR DE POTÊNCIA	7

2.5	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	7

2.6	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	7

3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	7

3.1	ATERRAMENTO	7

# APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por objetivo descrever as instalações elétricas referentes ao projeto de restauro do Theatro Sete de Abril, localizado em Praça Cel. Pedro Osório, 160 – Pelotas - RS. Este documento é parte integrante do projeto de instalações elétricas.

# RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

Ver documento específico.

# NORMAS

Foram consideradas as seguintes normas e recomendações para o desenvolvimento do projeto:

- NBR 5060 - Guia para instalação e operação de capacitores de potência - Procedimento.

- NBR 5175 - Código numérico dos dispositivos de manobra controle e proteção dos sistemas de potências.

- NBR 5282 - Capacitores de potência em derivação para sistema de tensão nominal acima de 1000V.

- NBR 5356 - Transformadores de potência.

- NBR 5370 - Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de potência.

- NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.

- NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.

- NBR 5444 - Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais. Simbologia.

- NBR 5597 - Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca NPT - Requisitos.

- NBR 5598 - Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP - Requisitos.

- NBR 5624 - Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca ABNT NBR 8133 - Requisitos.

- NBR 6855 - Transformadores de Potencial.

- NBR 6856 - Transformadores de Corrente.

- NBR 8669 - Fusíveis Limitadores de Corrente de Alta Tensão

- NBR 9117 - Condutores flexíveis ou não, isolados com policloreto de vinila (PVC/EB), para 105° C e tensões até 750 V, usados em ligações internas de aparelhos elétricos.

- NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho.

- NBR 14039 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV

- NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização.

- NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho.

- NBR 15701 - Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de eletrodutos.

- NBR IEC 8995-1 - Iluminação de ambientes de trabalho.

- NBR IEC 60081 - Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral.

- NBR IEC 60439 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão.

- NBR IEC 60529 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP).

- NBR IEC 60947 - Dispositivos de manobra e controle de baixa tensão.

- NBR IEC 62271 - Conjunto de Manobra e Controle de Alta Tensão.

- NBR NM 247 - Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive.

- NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

- NR-10 - Norma Regulamentadora - Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

- CEEE-RIC-MT - Regulamento de instalações consumidoras - Fornecimento em média tensão.

# COMISSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES

- A Autoridade em Comissionamento designada pelo Proprietário deverá verificar e documentar todas as fases de montagens, partida e entrega da instalação.

Deverá atuar de forma a garantir os seguintes aspectos:

- Que todos componentes e instalações sejam fornecidos conforme os desenhos e especificações;

- Que a instalação seja fornecida operando adequadamente;

- Que o Manual de Operação e Manutenção da Instalação seja entregue e apresentado ao pessoal indicado pelo Proprietário;

- Que o pessoal indicado pelo Proprietário receba treinamento para a operação da instalação.

A empresa será responsável, entre outras atividades, por:

- Execução dos processos de submittals, contendo:

- Gerenciamento de alterações de escopo (change orders), com a aprovações do Proprietário, da Empresa Projetista e da Empresa Instaladora;

- Validar as folhas técnicas de seleção de equipamentos;

- Desenvolver o plano de validação das instalações físicas;

- Validar amostras solicitadas a Empresa Instaladora;

- Validar a qualidade da montagem das instalações;

- Validar desenhos detalhados de montagem de equipamentos e componentes (shop drawings), executados após a definição de modelos de equipamento adquiridos;

- Desenvolver o plano de testes das instalações e componentes;

- Validar os testes com o sistema de automação e controle;

- Desenvolver o Manual de Operação e Manutenção da Instalação;

- Coordenar o treinamento para o pessoal indicado pelo cliente.

# memorial descritivo

# Entrada de energia

## MÉDIA TENSÃO

- A Entrada de Energia será do tipo subterrânea, na tensão de 13,8kV, a partir do ponto de entrega da CEEE pela Rua XV de Novembro, n° 560.

- A edificação atualmente possui uma entrada de média tensão, na qual os cabos e eletrodutos deverão ser removidos, conforme indicado em projeto. As caixas de passagens na via pública serão reaproveitadas e ajustadas conforme necessidade. Deste modo, será reconstruído todo o ramal subterrâneo até a cabine primária de energia.

- Os novos cabos de entrada serão do tipo singelo 35 mm2 – 12/20 kV, isolação EPR/90ºC. O projeto prevê a instalação de cabo reserva com as mesmas características e comprimento dos principais. Os cabos deverão estar devidamente identificados nas caixas de passagem e em suas extremidades.

- Os novos condutores de entrada deverão ser protegidos por eletroduto de PVC rígido Ø 110 mm (Ø 4”) embutidos no piso e envelopados em concreto – nos trechos enterrados, e eletrodutos de aço galvanizado a fogo  Ø 100 mm (Ø 4”) - nos trechos aparentes.

- As caixas de passagem de piso na via pública são de alvenaria, dimensões 80x80x80 cm com tampas em concreto. No trecho aparente deverão ser caixas metálicas com tampa e dispositivo para lacre padrão CEEE-D, dimensões de 800x800x300mm.

- Para maior detalhamento das instalações da entrada de energia ver prancha T7A-ELE-PE-001.

- Todos os materiais empregados deverão satisfazer às especificações da ABNT e padrões da Concessionária.

## CABINE DE ENTRADA DE ENERGIA / MEDIÇÃO

- O projeto contempla a instalação de uma cabine de entrada / medição a ser instalada no terreno da edificação, sendo composta por cubículos blindados de média tensão (Entrada / Medição / Proteção).

- Os cubículos de média tensão estão localizados no 1° pavimento, alimentando o transformador na subestação do pavimento logo acima da cabine (2° pavimento).

- A medição ocorrerá em média tensão, conforme ilustrado na prancha T7A-ELE-PE-003.

- A malha de aterramento da cabine de entrada / subestação está projetada como sendo enterrada, composta por cabos de cobre nu #95mm2 e hastes de aço cobreadas instaladas no subsolo da edificação.

- A cabine de medição apresenta sistema de ventilação / exaustão forçada, visto que não possui área útil para prever ventilação natural através de portas e janelas. O sistema de ventilação forçada irá operar 24 horas por dia, com vazões de ar indicadas no caderno de especificações técnicas e diagrama elétrico específico.

## SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA

- O projeto prevê a instalação de uma subestação transformadora no pavimento logo acima da cabine de entrada (2° pavimento), composta por um transformador trifásico a seco de 750kVA. O transformador é alimentado em média tensão de 13,8kV, enquanto na baixa tensão de 380/220V.

- O equipamento deverá ser devidamente aterrado e interligado à malha de SPDA da edificação e à malha de aterramento da subestação.

- O transformador deverá ser isolado em cubículo gradeado com tela padrão conforme concessionária de energia.

- A saída de B.T. do transformador atenderá o QGBT geral da edificação, localizado em sala própria no Theatro.

- Para a retirada de equipamentos da subestação transformadora, está previsto a instalação de uma talha para içamento dos mesmos até o 1° pavimento (nível de acesso à via pública), conforme indicado na prancha T7A-ELE-PE-001.

- A subestação apresenta sistema de ventilação / exaustão forçada, visto que não possui área útil para prever ventilação natural através de portas e janelas. O sistema de ventilação forçada irá operar 24 horas por dia, com vazões de ar indicadas no caderno de especificações técnicas e diagrama elétrico específico.

# BAIXA TENSÃO

## DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

- A rede de energia na baixa tensão será em 380/220V, e se dará a partir do Quadro Geral de Baixa Tensão – QGBT, de onde serão oriundos os alimentadores dos quadros elétricos da edificação, conforme demonstra o diagrama unifilar – T7A-ELE-PE-002.

- Os circuitos finais terão suas proteções instaladas nos quadros de distribuição e força.

- Deverá ser promovido o pleno balanceamento de cargas entre as fases.

- Os quadros de distribuição deverão conter contra tampa metálica fixada mecanicamente através de porcas e parafusos, possuir avisos de advertência e estarem devidamente sinalizados.

- Foram considerados os seguintes critérios de queda de tensão máxima para dimensionamentos dos condutores elétricos:

- - 4% para circuitos de distribuição;

- - 3% para circuitos alimentadores (força).

## SUPRIMENTO DE ENERGIA EM EMERGÊNCIA

- Será instalado um gerador carenado(container) com capacidade de 150/141 kVA. O sistema possuirá transferência automática (desacoplada do grupo) e atenderá as instalações elétricas indicadas no diagrama unifilar em caso de falta de energia da concessionária somente.

- O controle do sistema de emergência deverá obedecer a lógica descrita no diagrama unifilar.

## PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS

- A fim de promover a proteção de pessoas contra choques elétricos, o projeto prevê instalação de Interruptores Diferenciais Residuais nos quadros de distribuição, com sensibilidade de 30 mA.

## CONTROLE DO FATOR DE POTÊNCIA

- O projeto prevê também a utilização de Banco de Capacitores Automático para controle e correção do fator de potência das instalações, localizado junto ao QGBT.

## ILUMINAÇÃO E TOMADAS

- O projeto prevê infra-estrutura e circuitos para atendimento ao sistema de iluminação e tomadas.

- Os circuitos finais de iluminação e de tomadas partem dos quadros de distribuição até os respectivos pontos de cargas, em circuitos exclusivos. Os condutos utilizados para a proteção dos condutores serão eletrocalhas, perfilados e eletrodutos.

- O acionamento das cargas de iluminação ocorrerá através de painéis de comando dotados de chaves comutadoras, para seleção dos setores a ser ligados ou desligados. Também está sendo prevista infraestrutura de automação para acionamento da iluminação do Teatro. Os posicionamentos dos painéis estão indicados nas pranchas de iluminação e tomadas.

## ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- Ver projeto específico de incêndio.

# SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

- O sistema de proteção contra descargas atmosféricas prevê malha de aterramento da subestação em cabo de cobre nu seção 95 mm², hastes de aterramento aço cobreada alta camada tipo Copperweld ø3/4 x 2400 mm.

- Malha de aterramento do SPDA composta por cabo de cobre nu seção 50mm2 enterrada no perímetro da edificação e hastes de aterramento aço cobreada alta camada tipo Copperweld ø3/4 x 2400 mm.

- Subsistema de descida do SPDA composto por barra chata de alumínio de 7/8”x1/8”x3m fixada na parede interna da edificação.

- Malha de captação em barra chata de alumínio de 7/8”x1/8”x3m instalada em formato Gaiola de Faraday e terminais aéreos.

## ATERRAMENTO

- O projeto prevê sistema de aterramento a partir da malha enterrada, interligado até o barramento de equipotencialização principal – BEP localizado em projeto. A subestação transformadora e o grupo gerador também estão interligados ao SPDA proposto para a edificação.

- Todos os circuitos de distribuição deverão possuir cabo de proteção desde a origem do circuito até sua carga, sendo permitido e aplicado a instalação de apenas um condutor de proteção em determinado trecho de conduto, desde que este possua seção igual ao cabo fase do circuito de maior bitola.