MEMORIAL DESCRITIVO DA ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1. PPCI Nº

2. DADOS DO SISTEMA:

2.1 – Sistema empregado:

(X) Blocos autônomos

(   ) Central de Baterias

(   ) Grupo moto-gerador

2.2 - Tensão de alimentação do sistema: No máximo 30 Vcc nas áreas não protegidas.

2.3 - Duração de funcionamento: No mínimo 01 hora atendendo aos parâmetros de iluminação definidos pelas Resoluções Técnicas do CBMRS.

2.4 - Sinalização de Saídas (tipo e potência por ponto): Tais informações encontram-se na(s) planta(s), sendo que toda a sinalização sem indicação de potência será feita por meio de placas fotoluminescentes.

3. OBSERVAÇÕES: Atesto que o sistema atenderá a todos os demais requisitos técnicos constantes das Resoluções Técnicas do CBMRS.

Pelotas, 07 de abril de 2015.

____________________________

(PROPRIETÁRIO)

____________________________

(RESPONSÁVEL TÉCNICO)

MEMORIAL DESCRITIVO DO ALARME DE INCÊNDIO

1. PPCI Nº:

2. DADOS DO SISTEMA:

2.1 - Capacidade/ Alimentação do sistema:

a. Autonomia do sistema: No mínimo 24 horas em estado de vigília e 15 minutos em alarme geral de incêndio.

b. Tensão de alimentação: 24 Vcc.

2.2 - Altura de instalação das botoeiras: entre 0.90 m e 1,35 m do piso acabado.

2.3 - Avisadores:

a. Tipo:

( ) Sonoro, diferenciado de todos os demais sons dos ambientes do estabelecimento e em intensidade audível nas condições normais de trabalho do local, sem prejudicar a comunicação verbal (15 dBA acima do nível médio de som do ambiente ou 5 dBA acima do nível máximo de som do ambiente, medidos a 3 m da fonte).

(X) Sonoro e visual. O visual será pulsante com frequência entre 1 e 6 Hz e intensidade luminosa entre 15 e 300 cd e, o sonoro, com som diferenciado de todos os demais sons dos ambientes do estabelecimento e em intensidade audível nas condições normais de trabalho do local, sem prejudicar a comunicação verbal (15 dBA acima do nível médio de som do ambiente ou 5 dBA acima do nível máximo de som do ambiente, medidos a 3 m da fonte).

(  ) Apenas visual pulsante com frequência entre 1 e 6 Hz e intensidade luminosa entre 15 e 300 cd.

b. Altura de instalação: Entre 2,20  e 3,50 m.

c. Rendimento sonoro: Mínimo 60 min contínuos sem falhas, deformações ou quedas de rendimento sonoro ou visual.

d. O tempo de retardo para alarme geral e evacuação será configurado para ocorrer dentro de: __________________ segundos após a indicação na central.

2.4 - Detectores (tipo):

(   ) Não haverá detecção

( x) Detectores de fumaça

( x) Detectores termovelocimétricos

(   ) Detectores de chama

3. OBSERVAÇÕES: Atesto que o sistema atenderá a todos os demais requisitos técnicos constantes das Resoluções Técnicas do CBMRS.

Pelotas, 08 de abril de 2015

_______________________

(PROPRIETÁRIO)

_______________________

(RESPONSÁVEL TÉCNICO)

MEMORIAL DESCRITIVO DA INSTALAÇÃO DE HIDRANTES E MANGOTINHOS

1. PPCI Nº

2. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA EMPREGADO:

| Sistema empregado (marcar com um “X”) | Tipo | Reserva | Características de cada hidrante no (s) pavimento(s) | Vazão mínima por hidrante lpm | Mangueiras tipo flexíveis com comprimento máximo de 30 m | Diâmetro da canalização | Material da canalização | Autonomia mínima do sistema | Esguichos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1¹ | 9,6 m³ | Hidrante(s) dotado(s) de 01 mangote de 1 pol e 01 tomada storz de 40 mm (1¹/² pol) | 80 | Não | 65 mm ou 50 mm com desempenho hidráulico comprovado | Aço ou Ferro atendendo especificações indicadas pela RT CBMRS | 60 min | 01 tronco cônico por hidrante e especial regulável para o mangote |
|  | 1² | 12 m³ | Hidrante(s) dotado(s) de 01 mangote de 01 pol e 01 tomada storz de 40 mm (1¹/² pol) | 100 | Não | 65 mm ou 50 mm com desempenho hidráulico comprovado | Aço ou Ferro atendendo especificações indicadas pela RT CBMRS | 60 min | 01 tronco cônico por hidrante e especial regulável para o mangote |
|  | 2 | 36 m³ | Hidrante(s) dotado(s) de 02 tomadas storz de 40 mm (1¹/²pol) | 600 (300 lpm por tomada) | 40 mm, em n° capaz de alcançar cada ponto da edificação com, no mínimo, 02 jatos simultâneos de neblina. | 65 mm | Aço ou Ferro atendendo especificações indicadas pela RT CBMRS | 60 min | Somente especiais reguláveis |
| X | 2³ | 36 m³ | Hidrante(s) dotado(s) de 01 mangote de 1 pol e 02 tomadas storz de 40 mm (1¹/²pol) | 600 (300 lpm por tomada) | 40 mm, em n° capaz de alcançar cada ponto da edificação com, no mínimo, 02 jatos simultâneos de neblina. | 65 mm | Aço ou Ferro atendendo especificações indicadas pela RT CBMRS | 60 min | Somente especiais reguláveis |
|  | 3 | 54 m³ | Hidrante(s) dotado(s) de 02 tomadas storz de 65 mm (2¹/²pol) | 1800 (900 lpm por tomada) | 65 mm, em n° capaz de alcançar cada ponto da edificação com, no mínimo 02 jatos simultâneos de neblina. | 65 mm | Aço ou Ferro atendendo especificações indicadas pela RT CBMRS | 30 min | Somente especiais reguláveis |
|  | Alternativo |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO:

3.1 - Reserva Técnica de Incêndio (localização): ( ) Superior    (X) Inferior

4. PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA:

(   ) gravidade

( X ) moto-bomba elétrica dotada de alarme áudio visual e quadro de energia independente sinalizado

(   ) moto-bomba à combustão dotada de alarme áudio visual

(   ) gravidade e bomba de reforço elétrica dotada de alarme áudio visual e quadro de energia independente sinalizado

(   ) gravidade e bomba de reforço à combustão dotada de alarme áudio visual

5. OBSERVAÇÕES: a) A pressão máxima nos hidrantes será adequada à operação segura das mangueiras e/ou mangotes empregados no sistema. b) O(s) reservatório(s) encontram-se localizados em planta, atendendo a todas as demais prescrições da das Resoluções Técnicas do CBMRS. c) O sistema será dotado de válvula de retenção instalada junto ao reservatório, também permitindo a pressurização do sistema através da viatura do Corpo de Bombeiros. d) Atesto que o sistema atenderá a todos os requisitos técnicos das Resoluções Técnicas do CBMRS.

Pelotas, RS, 07 de dezembro de 2016

_______________________

(PROPRIETÁRIO)

_______________________

(RESPONSÁVEL TÉCNICO)